| Наименование товара, работы, услуги; Код позиции; Тип позиции; Единица измерения; Цена за единицу; Заказчик; Количество (объем работы, услуги).; Стоимость позиции. Баллон металлокомпозитный с вентилем Идентификатор: 220288533; 25.29.12.190; Товар; Штука; 61696.00; ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"; 32.; 1974272.00. |
| --- |
| Характеристики товара, работы, услуги ( Баллон металлокомпозитный с вентилем ). Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики; Инструкция по заполнению характеристики в заявке. Назначение баллона; Для применения в составе дыхательных аппаратов пожарных Dräger PSS 4000 2022-2025 года выпуска, имеющихся у Заказчика.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Рабочее давление баллона; 29.4; Мегапаскаль; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Комплектность баллона; С запорным вентилем, накрученным на баллон с уплотнительным кольцом; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал баллона; Состоит из внутренней оболочки (лейнера) из алюминиевого сплава и внешнего армирующего слоя композиционного материала; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Горловина баллона; В горловине баллона выполнена внутренняя метрическая резьба М18х1,5.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Лейнеры баллонов; Изготавливаются из алюминиевого сплавов АД33, АД31.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Подвергаются термической обработке, обеспечивающей требуемые механические свойства и удовлетворительную коррозионную стойкость под напряжением.. Вид климатического исполнения баллона; О5; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Температурный диапазон эксплуатации баллона; от минус 50 Градусов Цельсия до плюс 60 Градусов Цельсия; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Относительная влажность эксплуатации баллона; до 95% (при температуре 25 Градусов Цельсия); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Работоспособность баллона; Баллон сохраняет работоспособность после пребывания в среде с температурой (200±20) Градусов Цельсия в течение 60 с и после воздействия на баллон открытого пламени с температурой (800±50) Градусов Цельсия в течение 15 с.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вместимость баллона; ≥ 6.8 и ≤ 7; Литр; кубический дециметр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Масса баллона, без вентиля; ≥ 3.2 и ≤ 4.6; Килограмм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Размер резьбы в горловине баллона; М 18×1,5 по ГОСТ 9150-2002; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина без учета вентиля; ≤ 578; Миллиметр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Диаметр; ≤ 155; Миллиметр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Рабочая среда; Сжатый воздух; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Совместимость вентиля; Вентиль совместим с металлокомпозиным баллоном и допущен к применению в составе дыхательных аппаратов пожарных Dräger PSS 4000 2022-2025 года выпуска, имеющихся у Заказчика.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Описание вентиля; Корпус вентиля должен иметь маркировку.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вентиль должен быть оборудован клапаном безопасности исключающим травмирование работников при разрушении вентиля и резком открытии вентиля.. Вентиль накручен на баллон через прокладку.. Присоединительная резьба вентиля к редуктору давления дыхательного аппарата – G5/8”.. Маховик вентиля должен быть расположен по оси присоединительной резьбы к баллону и иметь тройной выступ для удобства захвата пальцами.. Рабочее давление вентиля; ≥ 300; Бар; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
| Итого: 1974272.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |