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	Техническое задание на закупку

	Заказчик:
Служба ГО и ЧС

Адрес: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Ленинградская, 115

Подчиненность: НК «Роснефть»
	Название закупаемого товара:
Самоспасатель фильтрующий 

	
	Тип: (газодымозащитный комплект)
Исполнение: 
Дата изготовления: не ранее III кв. 2026 год.
Срок поставки: 1-2 квартал 2027г., 
Количество: 50 шт.


	1. Описание объекта закупки:
Самоспасатель фильтрующий (газодымозащитный комплект) - средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных химических веществ и токсичных продуктов горения при эвакуации из помещений во время пожара и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при содержании кислорода в окружающей среде не менее 17% объемных.

В комплект самоспасателя должны входить:
1. Рабочая часть.
2. Герметичная упаковка.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт на партию (допускается совмещать в одном документе).
4. Сумка (футляр)

1. [bookmark: _Hlk93484202]Эксплуатационные характеристики:
1. Капюшон со смотровым окном. Капюшон при использовании не должен ограничивать подвижность головы, шеи, рук и туловища человека. Конструкция капюшона должна позволять ведение переговоров между людьми, использующими самоспасатели (загубник не допускается). В конструкцию капюшона должна быть включена полумаска, имеющая в своём составе клапан вдоха для исключения возможности попадания слюны и конденсата в фильтр самоспасателя. 
2. Комбинированный фильтр, изготовленный из огнестойкого пластика или композитного материала (обеспечивает возможность визуального обнаружения видимых повреждений корпуса комбинированного фильтра по сколам и трещинам, что позволяет определить пригодность самоспасателя к применению после его извлечения из герметичной упаковки).
Фильтр(ы) из металла не допускаются (в целях исключения возможности искрообразования и образования коррозии). 
 
1. Технические характеристики:

	[bookmark: _Hlk178843235]№
	Наименование технических характеристик
	Значение технических характеристик, требуемого к поставке товара

	1
	Время защитного действия не менее 30 минут по защите от продуктов горения при воздействии на него следующих тест веществ:

	
	Монооксид углерода (концентрация) 
	4375 (±125) мг/м3

	
	Водорода хлорид (концентрация)
	1000 (±100) мл/м3

	
	Водорода цианид (концентрация)
	400 (±40) мл/м3

	
	Акролеин (концентрация)
	100 (±10) мл/м3

	2
	Самоспасатель должен сохранять работоспособность после:

	
	- пребывания в среде с температурой 200оС
	не менее 60±5 с

	
	- после воздействия температуры открытого пламени (800±50)оС
	не менее 5,0±0,2 с

	
	- воздействия теплового потока плотностью (8±0,5) кВт/м2
	не менее 3,0±0,1 мин

	3
	Площадь поля зрения
	не менее 70 % 

	4
	Температурный интервал применения для защиты от продуктов горения 
	от 0 до +60 °С

	5
	Сопротивление дыханию при легочной вентиляции 30 дм3/мин. или постоянном потоке воздуха 95 дм3/мин:
на вдохе
на выдохе
	

800Па
300Па

	6
	Масса 
	не более 0,8 кг. 

	7
	Гарантийный срок хранения
	не менее 6 лет



1. Требования к безопасности:
Соответствие техническому регламенту и безопасность применения должны подтверждаться:  
Сертификатом соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011. 
Поставляемый Товар должен соответствовать ТУ изделия, а также техническим требованиям, указанным Заказчиком в настоящем ТЗ.
Самоспасатели должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов.
1. Требования к упаковке:
Самоспасатели фильтрующие должны быть упакованы в герметичный полимерный пакет и сумку. Сумка должна иметь световозвращающую полосу для быстрого обнаружения самоспасателя в темноте и задымленном помещении. Сумка должна быть опечатана (опломбирована) для предотвращения несанкционированного вскрытия. Конструкции герметичной упаковки и замка сумки должны позволять человеку проводить быстрое открытие его руками, но препятствовать случайному его открытию при ношении. 
Упаковка партии продукции должна быть произведена в картонные коробки, маркированные в соответствии с ГОСТ 14192-96 и обеспечивающие сохранность при транспортировке. 
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