Приложение № 1 к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

Техническое задание

| Наименование товара и его количество | Единица измерения | Количество | Функциональные характеристики и потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Самоспасатель фильтрующий с четвертьмаской | штука | 100 | Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара - соответствие. В комплект самоспасателя входят: - рабочая часть - наличие; - герметичная упаковка- наличие; - руководство по применению и паспорт - наличие; - сумка или футляр - наличие. В рабочую часть самоспасателя должны входить: - капюшон со смотровым окном - наличие, - четвертьмаска - наличие - комбинированные фильтры из полимерного материала – наличие. Функциональные характеристики: Время защитного действия самоспасателя, мин - не менее 15 В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53261-2009 самоспасатель должен сохранять работоспособность: - после воздействия температуры открытого пламени 800±50°С в течение 5,0±0,2 секунд - соответствие; - после свободного падения с высоты (1,5±0,1) м на ровную бетонную поверхность - соответствие. Для защиты клапана выдоха его внешний корпус должен быть выполнен из термостойкого амортизирующего материала и не иметь отверстий на фронтальной стороне - соответствие. Фильтры не должны иметь резьбового соединения с капюшоном, для исключения не произвольного отсоединения (самоотвинчивания) и разгерметизации - соответствие. Фильтры должны быть закреплены в эластичные, термостойкие манжеты (из термостойкой резины), обжимающие фильтр по периметру (манжета обеспечивает обхват фильтра по всей высоте боковой поверхности), что исключает отсоединение фильтра. Манжеты обеспечивают герметичность и дополнительную защиту фильтра от термического воздействия - наличие. Потребительские свойства: - Внутренняя система самонатяжения оголовья капюшона – наличие - Капюшон и фильтр (фильтры) самоспасателя при использовании не должны ограничивать подвижность головы и шеи - соответствие -Самоспасатель должен иметь боковое расположение фильтра (фильтров) - наличие. Гарантийный срок - не менее 7 лет. Год выпуска – не ранее 1 квартала 2026 года. Качество и безопасность самоспасателя должны подтверждаться сертификатом на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» - соответствие. |